山东安悦节能技术有限公司

地源热泵项⽬撬装机房系统招采公告

## 第一章 采购公告

### 一、采购条件

采购人为山东安悦节能技术有限公司，项目已具备采购条件，现对该项目设备采购进行公开采购，欢迎符合资格条件的意向合作方前来报价。

### 二、项目概况与采购范围

1. 项目名称：地源热泵项⽬撬装机房系统采购

2. 采购内容：撬装机房系统，清单及要求详见第三章。

3. 交货地点：天津市

4. 交货周期：合同生效后60天。

5. 质量标准：符合国家现行行业标准、规范及采购文件要求，达到合格及以上标准。

### 三、意向合作方资格要求

1. 法人资格：意向合作方须为在中华人民共和国境内依法注册的独立法人企业，具备有效的营业执照，能够独立承担民事责任。

2. 资质能力：意向合作方须具备本次采购设备的生产、销售、安装及售后服务能力，若为代理商报价，需提供设备生产厂家出具的有效授权委托书（原厂唯一授权或区域授权，加盖厂家公章）。

3. 信誉要求：意向合作方近三年内无重大违法违规记录、无政府采购严重违法失信行为、无失信被执行人记录，未被列入信用中国、中国政府采购网失信名单。

4. 财务要求：意向合作方财务状况良好，近一年无亏损记录，具备履行合同所需的资金和技术能力。

5. 本项目不接受联合体报价，不允许分包、转包。

### 四、报价文件的递交

1. 递交截止时间：【2026年10月15日10时00分】

2. 递交地点：【山东省济南市市中区二环南路6636号济南中海广场写字楼12楼01B单元】

3. 逾期送达、未齐全签署盖章的报价文件，采购人将予以拒收。

### 五、联系方式

采购人：山东安悦节能技术有限公司

地址：山东省济南市市中区二环南路6636号济南中海广场写字楼12楼

商务联系人：刘老师

技术联系人：赵老师

联系电话：0531-86125986

## 第二章 意向合作方须知

### 一、总则

1.1 本采购文件仅适用于本次采购公告中所载明的设备采购项目。

1.2 意向合作方应仔细阅读采购文件全部内容，按采购文件要求编制报价文件，否则视为无效报价。

1.3 意向合作方应保证所提供全部资料真实、有效、完整，若存在虚假信息，一经查实，取消报价及中标资格，并承担相应法律责任。

1.4 本项目采购采用公开采购、综合评分法评选，择优确定中标人。

### 二、采购文件

2.1 采购文件组成：本采购文件包含采购公告、意向合作方须知、设备技术要求、商务合同条款、评选办法、报价文件格式、补充通知及答疑纪要等全部内容。

2.2 采购文件澄清与修改：报价截止时间3日前，意向合作方可书面提出答疑申请，采购人将统一以书面形式对采购文件进行澄清、修改，并通知所有已获取采购文件的意向合作方，澄清修改内容与采购文件具有同等法律效力。不足3日的，顺延报价截止时间。

### 三、报价文件

3.1 报价文件组成（按顺序装订）：报价函、法定代表人身份证明、授权委托书、营业执照、资质证明、厂家授权书、报价表、设备技术响应文件、售后服务方案、业绩证明、财务报表、信用查询截图及采购文件要求的其他资料。

3.2 报价：报价为固定总价包干，包含设备材料费、运输费、培训费、税费、质保维修费等项目全部费用，采购人无需额外支付任何费用。意向合作方报价失误、漏项风险自行承担。

3.3 报价有效期：自报价截止之日起90日历天，有效期内意向合作方不得撤销报价文件。

## 第三章 技术要求

一、项目概况

本项目位于济南西门子能源变压器有限公司天津分公司（天津西青区），本地源热泵系统设计总供热负荷3062kW，相应的制冷负荷可达3140kW。

本工程采用一体化撬装机房，主机配置两台变频螺杆地源热泵，型号为单台机组提供冷量1574.3KW，供热量1655.5KW，两台机组并联运行满足供热制冷需求，能效等级一级。

地源热泵主机设计制冷工况：蒸发器进出口温度12/7℃，冷凝器进出口温度30/25℃，设计制热工况：蒸发器进出口温度8/4℃；冷凝器进出口温度40/45℃。

二、工程范围

投标人工作包含但不限于：撬装机房深化设计、工厂预制集成、设备供货、撬装整体出厂试压、防腐保温、防冻、出厂调试、包装、运输、现场吊装就位、电缆接线、系统冲洗、水压试验、自控联调、冷热工况调试、试运行、验收、操作培训、质保、售后维保。

撬装内部集成范围：地源热泵主机、地源侧循环泵、用户侧循环泵、分集水器、全自动定压补水排气装置、水处理器、管道阀门、减震系统、仪表传感器、控制及变频柜、PLC 自控系统、撬体钢结构底座、撬内管道保温、防腐、标识、照明、检修插座、通风、降噪隔声、接地系统。

三、整体要求

工厂预制一体化撬装：整套机房在制造厂内完成组装、配管、布线、试压、自控联调，出厂前完成单机+系统模拟调试，禁止现场散件拼装。

撬底座：型钢整体焊接底座，防腐喷砂+环氧底漆+面漆，底座自带吊装吊耳，满足公路运输、吊装。

集装箱式撬体外壳需防雨、防尘、防火、保温降噪，检修门、观察窗、通风散热，外壳强度需满足规范和使用要求，机房外观需征得济南西门子能源厂的同意。

撬内布局：预留检修空间，设备排布便于维保；管路走向合理，减少气堵，最高点设自动排气、低点排污。

减震：主机、水泵采用弹簧减振器；撬底座整体减震，撬内管道设柔性接头，撬体外部接管采用橡胶/不锈钢波纹管软接，降低振动传递。

降噪：撬内及墙体隔声降噪，撬体外1米噪声≤60dB (A)。

防腐与保温：冷水/热水管道采用橡塑保温+外护；阀门、仪表均做保温；所有碳钢管道喷砂除锈，防腐涂层完整。管道、阀门、仪表做永久标识（介质、流向、名称）。

通风：机房设通风、排烟设备，满足应急及消防要求。

安全：撬内可靠接地；设漏电、过载、短路保护；压力超压保护、高低温联锁、缺水保护、水流连锁，故障自动停机+报警。

- 详细内容

1）撬装机房的热力流程图（仅供参考）

2）主设备配置清单

| 序号 | 组成类别 | 设备部件名称 | 品牌 | 产地 | 型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地源热泵主机 | 变频螺杆地源热泵主机 | 知名品牌 |  | 2*机组提供冷量1574.3KW，供热量1655.5KW |
| 1.1 |  | 压缩机 | 知名品牌 |  |  |
| 1.2 |  | 蒸发器 | 知名品牌 |  |  |
| 1.3 |  | 冷凝器 | 知名品牌 |  |  |
| 1.4 |  | 膨胀阀 | 知名品牌 |  |  |
| 1.5 |  | 控制器 | 知名品牌 |  |  |
| 1.6 |  | 铜管 |  |  |  |
| 1.7 |  | 制冷剂 |  |  |  |
| 1.8 |  | 压力传感器 | 国内知名品牌 |  |  |
| 1.9 |  | 压力控制器 | 国内知名品牌 |  |  |
| 1.1 |  | 温度传感器 | 国内知名品牌 |  |  |
| 1.11 |  | 温度传感器(水) | 国内知名品牌 |  |  |
| 1.12 |  | 安全阀 | 国内知名品牌 |  |  |
| 1.13 |  | 电磁阀 | 国内知名品牌 |  |  |
| 1.14 |  | 视液镜 | 知名品牌 |  |  |
| 2 | 控制中心 | 控制中心 | 知名品牌 |  | 可视化界面 |
| 2.1 |  | 控制器 | 知名品牌 |  |  |
| 2.2 |  | 总空开含手柄 | ABB/施耐德 |  |  |
| 2.3 |  | 开关电源 | 知名品牌 |  |  |
| 2.4 |  | 主机变频器 | 知名品牌 |  |  |
| 2.5 |  | 中间继电器 | 知名品牌 |  |  |
| 2.6 |  | 微电脑显示器 | 知名品牌 |  |  |
| 2.7 |  | 冷冻水泵变频器 | 知名品牌 |  |  |
| 2.8 |  | 冷却水泵变频器 | 知名品牌 |  |  |
| 2.1 |  | 压力传感器 | 国内知名品牌 |  |  |
| 2.11 |  | 温湿度传感器 | 国内知名品牌 |  |  |
| 2.12 |  | 电缆（纯铜） | 国内知名品牌，国标电缆 |  |  |
| 3 | 水系统附件 | 补水系统 | 国内知名品牌 |  | 软水装置、补水定压装置、不锈钢水箱等 |
| 3.1 |  | 立式管道泵 | 凯泉/南方/连城 |  | (空调侧IE4-290m2/h-34m-45kw-3台, 地源侧IE4-330m2/h-30m-37kw-3台) 在一个机房安装，泵按照两用一备配置 |
| 3.3 |  | 蝶阀 | 国内知名品牌 |  | DN200-DN350 |
| 3.4 |  | y型过滤器 | 国内知名品牌 |  | DN200-DN350 |
| 3.5 |  | 止回阀 | 国内知名品牌 |  | DN200-DN350 |
| 3.6 |  | 软连接 | 国内知名品牌 |  | DN200-DN350 |
| 3.7 |  | 保温 | 国内知名品牌 |  | 橡塑棉+铝皮 |
| 3.8 |  | 安全阀 | 国内知名品牌 |  | DN40 |
| 3.9 |  | 自动补水阀 | 国内知名品牌 |  | DN25 |
| 3.1 |  | 自动排气阀 | 国内知名品牌 |  | DN15 |
| 3.11 |  | 靶式水流开关 | 国内知名品牌 |  |  |
| 3.12 |  | 隔膜式膨胀罐 | 国内知名品牌 |  | 300L*2 |
| 3.13 |  | 水表、热量表、电表等 | 国内知名品牌 |  | 投标方负责送检 |
| 其他 |  |  |  |  | 根据需求配置 |

建议两台热泵主机布置在一个撬装机房，泵组等水力模块及电控系统布置在一个撬装机房，投标方可根据设备配置情况做布局调整，但需满足规范要求并便于日后运行维护。

系统设置必要的电动阀门，可实现自动控制调节及供热制冷模式的子电动切换，自控系统免费开放数据上传端口，根据西门子厂要求将相关数据上传至指定平台。

3）地源热泵主机工况参数表（单台参考数据）

| 机 组 |  |  |  | 蒸发器 |  |  |  |  | 冷凝器 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型 号 |  |  |  | 流程数 |  |  | 2 |  | 流程数 |  |  | 2 |  |
| 制冷剂 |  | R134a |  | 污垢系数 |  | ㎡·℃/kW | 0.018 |  | 污垢系数 |  | ㎡·℃/kW | 0.044 |  |
| 电 源 |  | 380V/3N~/50Hz |  | 换热管材料 |  |  | CU |  | 换热管材料 |  |  | CU |  |
| 运行/运输重量(kg) |  | 6447/6934 |  | 换热管壁厚 |  | mm | 1.15 |  | 换热管壁厚 |  | mm | 1.15 |  |
| 能量调节范围 |  | 25-100% |  | 流体类型/浓度 |  | % | 水/-- |  | 流体类型/浓度 |  | % | 水/-- |  |
| 长×宽×高（mm） |  | 3240×1860×2250 |  | 水侧承压 |  | MPa | 1.0 |  | 水侧承压 |  | MPa | 1.0 |  |
| 国标CAOP |  | 6.57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 国标工况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工况 | 制冷量 | 制热量 | 输入 功率 | 性能 系数 | 输入 电流 | 蒸发器 |  |  |  | 冷凝器 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 流量 | 进温 | 出温 | 压降 | 流量 | 进温 | 出温 | 压降 |
|  | kW | kW | kW | EER/COP | A | m³/h | °C | °C | kPa | m³/h | °C | °C | kPa |
| 制冷 | 1574.3 | -- | 209.1 | 7.53 | 356.0 | 270.8 | 12.0 | 7.0 | 70.1 | 338.5 | 25.0 | 29.5 | 88.6 |
| 制热 | -- | 1655.5 | 309.0 | 5.36 | 526.1 | 338.5 | 10.0 | 6.6 | 109.5 | 270.8 | 39.7 | 45.0 | 56.7 |
| 用户工况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工况 | 制冷量 | 制热量 | 输入 功率 | 性能 系数 | 输入 电流 | 蒸发器 |  |  |  | 冷凝器 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 流量 | 进温 | 出温 | 压降 | 流量 | 进温 | 出温 | 压降 |
|  | kW | kW | kW | EER/COP | A | m³/h | °C | °C | kPa | m³/h | °C | °C | kPa |
| 制冷 | 1571.1 | -- | 210.3 | 7.47 | 358.0 | 270.2 | 12.0 | 7.0 | 69.8 | 306.3 | 25.0 | 30.0 | 72.5 |
| 制热 | -- | 1531.2 | 302.4 | 5.06 | 514.9 | 264.1 | 8.0 | 4.0 | 66.7 | 263.3 | 40.0 | 45.0 | 53.6 |

五、出厂检验、运输、现场安装调试要求

出厂验收：出厂前投标人给招标人提供出厂验收报告:完成水压试验（1.5 倍工作压力）、气密性试验、自控联调，出具出厂检验记录，合格后方可发货。

运输：整体封闭运输，保护仪表、保温、漆面；做好固定，防止运输振动损坏。

现场就位：投标人负责吊装、找平，复核基础；撬体就位后，外部管	道法兰对接、电缆连接（站房外一米内作为供货分界线）。

现场工作：系统冲洗、吹扫、二次水压试验，管道保温修复；单机试运转，系统联合试运行，连续72小时无故障试运行合格作为初步验收条件。

调试报告：提供完整调试记录、性能测试报告，记录各工况水温、流量、功耗、COP。

六、验收标准

资料验收：竣工图纸、设备合格证、压力容器证书、说明书、检测报告、材质证明、试压记录、调试报告、操作手册、自控程序备份。

性能验收：在设计工况下，系统供冷/供热能力、水温、机组能效、噪声全部满足招标技术指标。

验收依据：GB50366、GB50243、GB50736、CJJ/T 247等相关标准规范、本招标文件及签订合同等。

另需投标方负责热泵及系统内部涉及的压力容器及管道、管件的注册、报备、登记等工作。

七、培训、终验、质保与售后服务

技术指导：设备到货后，投标方应根据甲方通知，派1名或以上技术人员到现场，进行安装、调试、直至投入正常运行的技术指导。

现场培训：对甲方运维人员操作、日常巡检、故障排查培训，提供操作手册。

最终验收：设备安装、调试完成，并正常运行30天后，在现场组织最终验收，最终验收按照双方签订的合同、技术协议及验收依据逐一进行。

质保期：整体撬装机房（含设备及系统）不少于24个月，自竣工验收合格之日起；质保期内因设备制造、集成、自控缺陷故障，投标人免费维修、更换配件。

售后响应：接到故障通知2小时响应，24小时到达现场。

质保期满后，提供终身优惠维保、备件供应。

## 第四章 商务合同主要条款

### 一、合同价款

本项目合同价款为中标固定总价，包含项目全部费用，结算时不作任何调整，除双方书面确认的变更外，无其他增减费用。

### 二、付款方式

1. 预付款：合同签订后【XX】个工作日内，支付合同总价【XX】%作为预付款；

2. 验收款：设备到货、安装调试完成，验收合格后【XX】个工作日内，支付至合同总价【XX】%；

3. 质保尾款：质保期满、无质量问题后【XX】个工作日内，无息付清剩余尾款。

### 三、交货及验收

1. 中标人需在合同约定周期内完成全部设备到货。

2. 设备安装完成后，中标人提交验收申请，采购人在7个工作日内组织验收，验收合格签署验收报告；不合格的，中标人需无条件整改、更换，直至验收合格，承担全部损失。

### 四、质保服务

1. 整体设备质保期不少于【2】年，自项目整体验收合格之日起计算。质保期内非人为损坏的设备故障、损坏，中标人免费维修、更换配件及整机。

2. 质保期内提供7×24小时技术咨询服务，现场故障响应时间不超过【2】小时，偏远地区不超过【4】小时，一般故障24小时内修复，重大故障48小时内解决。

3. 质保金10%，接受保函形式，质保期满后无息退还质保金。

### 五、违约责任

1. 中标人逾期交货、逾期完工的，每逾期一日，按合同总价0.5%支付违约金，逾期超过15日，采购人有权解除合同。

2. 设备质量不合格、参数不满足要求的，中标人需无条件退换货，并承担由此造成的一切损失，情节严重的取消中标资格。

3. 采购人逾期付款的，按同期银行贷款利率支付逾期利息。

### 六、争议解决

合同履行过程中发生争议，双方优先协商解决；协商不成的，提交【采购人所在地】人民法院诉讼解决。