山东安悦节能技术有限公司
地源热泵项⽬撬装机房系统招采公告
[bookmark: heading_0]第一章 采购公告
[bookmark: heading_1]一、采购条件
采购人为山东安悦节能技术有限公司，项目已具备采购条件，现对该项目设备采购进行公开采购，欢迎符合资格条件的意向合作方前来报价。
[bookmark: heading_2]二、项目概况与采购范围
1. 项目名称：地源热泵项⽬撬装机房系统采购
2. 采购内容：撬装机房系统，清单及要求详见第三章。
3. 交货地点：天津市
4. 交货周期：合同生效后60天。
[bookmark: _GoBack]5. 质量标准：符合国家现行行业标准、规范及采购文件要求，达到合格及以上标准。
[bookmark: heading_3]三、意向合作方资格要求
1. 法人资格：意向合作方须为在中华人民共和国境内依法注册的独立法人企业，具备有效的营业执照，能够独立承担民事责任。
2. 资质能力：意向合作方须具备本次采购设备的生产、销售、安装及售后服务能力，若为代理商报价，需提供设备生产厂家出具的有效授权委托书（原厂唯一授权或区域授权，加盖厂家公章）。
3. 信誉要求：意向合作方近三年内无重大违法违规记录、无政府采购严重违法失信行为、无失信被执行人记录，未被列入信用中国、中国政府采购网失信名单。
4. 财务要求：意向合作方财务状况良好，近一年无亏损记录，具备履行合同所需的资金和技术能力。
5. 本项目不接受联合体报价，不允许分包、转包。
[bookmark: heading_5]四、报价文件的递交
1. 递交截止时间：【2026年10月15日10时00分】
2. 递交地点：【山东省济南市市中区二环南路6636号济南中海广场写字楼12楼01B单元】
3. 逾期送达、未齐全签署盖章的报价文件，采购人将予以拒收。
[bookmark: heading_6][bookmark: heading_8]五、联系方式
采购人：山东安悦节能技术有限公司
地址：山东省济南市市中区二环南路6636号济南中海广场写字楼12楼
商务联系人：刘老师
技术联系人：赵老师
联系电话：0531-86125986
第二章 意向合作方须知
[bookmark: heading_10]一、总则
1.1 本采购文件仅适用于本次采购公告中所载明的设备采购项目。
1.2 意向合作方应仔细阅读采购文件全部内容，按采购文件要求编制报价文件，否则视为无效报价。
1.3 意向合作方应保证所提供全部资料真实、有效、完整，若存在虚假信息，一经查实，取消报价及中标资格，并承担相应法律责任。
1.4 本项目采购采用公开采购、综合评分法评选，择优确定中标人。
[bookmark: heading_11]二、采购文件
2.1 采购文件组成：本采购文件包含采购公告、意向合作方须知、设备技术要求、商务合同条款、评选办法、报价文件格式、补充通知及答疑纪要等全部内容。
2.2 采购文件澄清与修改：报价截止时间3日前，意向合作方可书面提出答疑申请，采购人将统一以书面形式对采购文件进行澄清、修改，并通知所有已获取采购文件的意向合作方，澄清修改内容与采购文件具有同等法律效力。不足3日的，顺延报价截止时间。
[bookmark: heading_12]三、报价文件
3.1 报价文件组成（按顺序装订）：报价函、法定代表人身份证明、授权委托书、营业执照、资质证明、厂家授权书、报价表、设备技术响应文件、售后服务方案、业绩证明、财务报表、信用查询截图及采购文件要求的其他资料。
3.2 报价：报价为固定总价包干，包含设备材料费、运输费、培训费、税费、质保维修费等项目全部费用，采购人无需额外支付任何费用。意向合作方报价失误、漏项风险自行承担。
3.3 报价有效期：自报价截止之日起90日历天，有效期内意向合作方不得撤销报价文件。

[bookmark: heading_16]第三章 技术要求
一、项目概况
本项目位于济南西门子能源变压器有限公司天津分公司（天津西青区），本地源热泵系统设计总供热负荷3062kW，相应的制冷负荷可达3140kW。
本工程采用一体化撬装机房，主机配置两台变频螺杆地源热泵，型号为单台机组提供冷量1574.3KW，供热量1655.5KW，两台机组并联运行满足供热制冷需求，能效等级一级。
地源热泵主机设计制冷工况：蒸发器进出口温度12/7℃，冷凝器进出口温度30/25℃，设计制热工况：蒸发器进出口温度8/4℃；冷凝器进出口温度40/45℃。
二、工程范围
投标人工作包含但不限于：撬装机房深化设计、工厂预制集成、设备供货、撬装整体出厂试压、防腐保温、防冻、出厂调试、包装、运输、现场吊装就位、电缆接线、系统冲洗、水压试验、自控联调、冷热工况调试、试运行、验收、操作培训、质保、售后维保。 
撬装内部集成范围：地源热泵主机、地源侧循环泵、用户侧循环泵、分集水器、全自动定压补水排气装置、水处理器、管道阀门、减震系统、仪表传感器、控制及变频柜、PLC 自控系统、撬体钢结构底座、撬内管道保温、防腐、标识、照明、检修插座、通风、降噪隔声、接地系统。
三、整体要求
工厂预制一体化撬装：整套机房在制造厂内完成组装、配管、布线、试压、自控联调，出厂前完成单机+系统模拟调试，禁止现场散件拼装。
撬底座：型钢整体焊接底座，防腐喷砂+环氧底漆+面漆，底座自带吊装吊耳，满足公路运输、吊装。
集装箱式撬体外壳需防雨、防尘、防火、保温降噪，检修门、观察窗、通风散热，外壳强度需满足规范和使用要求，机房外观需征得济南西门子能源厂的同意。
撬内布局：预留检修空间，设备排布便于维保；管路走向合理，减少气堵，最高点设自动排气、低点排污。
减震：主机、水泵采用弹簧减振器；撬底座整体减震，撬内管道设柔性接头，撬体外部接管采用橡胶/不锈钢波纹管软接，降低振动传递。
降噪：撬内及墙体隔声降噪，撬体外1米噪声≤60dB (A)。
防腐与保温：冷水/热水管道采用橡塑保温+外护；阀门、仪表均做保温；所有碳钢管道喷砂除锈，防腐涂层完整。管道、阀门、仪表做永久标识（介质、流向、名称）。
通风：机房设通风、排烟设备，满足应急及消防要求。
安全：撬内可靠接地；设漏电、过载、短路保护；压力超压保护、高低温联锁、缺水保护、水流连锁，故障自动停机+报警。
4、 详细内容
[image: a9c7b9f1-ce39-4791-9a64-fa2010c8a589]1）撬装机房的热力流程图（仅供参考）
2）主设备配置清单
	序号
	组成类别
	设备部件名称
	品牌
	产地
	型号

	1
	地源热泵主机
	变频螺杆地源热泵主机
	知名品牌
	
	2*机组提供冷量1574.3KW，供热量1655.5KW

	1.1
	
	压缩机
	知名品牌
	
	

	1.2
	
	蒸发器
	知名品牌
	
	

	1.3
	
	冷凝器
	知名品牌
	
	

	1.4
	
	膨胀阀
	知名品牌
	
	

	1.5
	
	控制器
	知名品牌
	
	

	1.6
	
	铜管
	
	
	

	1.7
	
	制冷剂
	
	
	

	1.8
	
	压力传感器
	国内知名品牌
	
	

	1.9
	
	压力控制器
	国内知名品牌
	
	

	1.1
	
	温度传感器
	国内知名品牌
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.11
	
	温度传感器(水)
	国内知名品牌
	
	

	1.12
	
	安全阀
	国内知名品牌
	
	

	1.13
	
	电磁阀
	国内知名品牌
	
	

	1.14
	
	视液镜
	知名品牌
	
	

	2
	控制中心
	控制中心
	知名品牌
	
	可视化界面

	2.1
	
	控制器
	知名品牌
	
	

	2.2
	
	总空开含手柄
	ABB/施耐德
	
	

	2.3
	
	开关电源
	知名品牌
	
	

	2.4
	
	主机变频器
	知名品牌
	
	

	2.5
	
	中间继电器
	知名品牌
	
	

	2.6
	
	微电脑显示器
	知名品牌
	
	

	2.7
	
	冷冻水泵变频器
	知名品牌
	
	

	2.8
	
	冷却水泵变频器
	知名品牌
	
	

	2.1
	
	压力传感器
	国内知名品牌
	
	

	2.11
	
	温湿度传感器
	国内知名品牌
	
	

	2.12
	
	电缆（纯铜）
	国内知名品牌，国标电缆
	
	

	3
	水系统附件
	补水系统
	国内知名品牌
	
	软水装置、补水定压装置、不锈钢水箱等

	3.1
	
	立式管道泵
	凯泉/南方/连城
	
	(空调侧IE4-290m2/h-34m-45kw-3台,
地源侧IE4-330m2/h-30m-37kw-3台)
在一个机房安装，泵按照两用一备配置

	3.3
	
	蝶阀
	国内知名品牌
	
	DN200-DN350

	3.4
	
	y型过滤器
	国内知名品牌
	
	DN200-DN350

	3.5
	
	止回阀
	国内知名品牌
	
	DN200-DN350

	3.6
	
	软连接
	国内知名品牌
	
	DN200-DN350

	3.7
	
	保温
	国内知名品牌
	
	橡塑棉+铝皮

	3.8
	
	安全阀
	国内知名品牌
	
	DN40

	3.9
	
	自动补水阀
	国内知名品牌
	
	DN25

	3.1
	
	自动排气阀
	国内知名品牌
	
	DN15

	3.11
	
	靶式水流开关
	国内知名品牌
	
	

	3.12
	
	隔膜式膨胀罐
	国内知名品牌
	
	300L*2

	3.13
	
	水表、热量表、电表等
	国内知名品牌
	
	投标方负责送检

	其他
	
	
	
	
	根据需求配置


建议两台热泵主机布置在一个撬装机房，泵组等水力模块及电控系统布置在一个撬装机房，投标方可根据设备配置情况做布局调整，但需满足规范要求并便于日后运行维护。
系统设置必要的电动阀门，可实现自动控制调节及供热制冷模式的子电动切换，自控系统免费开放数据上传端口，根据西门子厂要求将相关数据上传至指定平台。
3）地源热泵主机工况参数表（单台参考数据）
	机  组
	蒸发器
	冷凝器

	型  号
	
	流程数
	
	2
	流程数
	
	2

	制冷剂
	R134a
	污垢系数
	
	㎡·℃/kW
	0.018
	污垢系数
	
	㎡·℃/kW
	0.044

	电  源
	380V/3N~/50Hz
	换热管材料
	
	CU
	换热管材料
	
	CU

	运行/运输重量(kg)
	6447/6934
	换热管壁厚
	mm
	1.15 
	换热管壁厚
	mm
	1.15 

	能量调节范围
	25-100%
	流体类型/浓度
	%
	水/--
	流体类型/浓度
	%
	水/--

	长×宽×高（mm）
	3240×1860×2250
	水侧承压
	MPa
	1.0 
	水侧承压
	MPa
	1.0 

	国标CAOP
	6.57
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	国标工况
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	工况
	制冷量
	制热量
	输入
功率
	性能
系数
	输入
电流
	蒸发器
	冷凝器

	
	
	
	
	
	
	流量
	进温
	出温
	压降
	流量
	进温
	出温
	压降

	
	kW
	kW
	kW
	EER/COP
	A
	m³/h
	°C
	°C
	kPa
	m³/h
	°C
	°C
	kPa

	制冷
	1574.3 
	--
	209.1 
	7.53 
	356.0 
	270.8 
	12.0
	7.0
	70.1 
	338.5 
	25.0
	29.5 
	88.6 

	制热
	--
	1655.5 
	309.0 
	5.36 
	526.1 
	338.5 
	10.0
	6.6
	109.5 
	270.8 
	39.7 
	45.0
	56.7 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	用户工况
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	工况
	制冷量
	制热量
	输入
功率
	性能
系数
	输入
电流
	蒸发器
	冷凝器

	
	
	
	
	
	
	流量
	进温
	出温
	压降
	流量
	进温
	出温
	压降

	
	kW
	kW
	kW
	EER/COP
	A
	m³/h
	°C
	°C
	kPa
	m³/h
	°C
	°C
	kPa

	制冷
	1571.1 
	--
	210.3 
	7.47 
	358.0 
	270.2 
	12.0
	7.0
	69.8 
	306.3 
	25.0
	30.0 
	72.5 

	制热
	--
	1531.2 
	302.4 
	5.06 
	514.9 
	264.1 
	8.0 
	4.0 
	66.7 
	263.3 
	40.0 
	45.0
	53.6 


五、出厂检验、运输、现场安装调试要求
出厂验收：出厂前投标人给招标人提供出厂验收报告:完成水压试验（1.5 倍工作压力）、气密性试验、自控联调，出具出厂检验记录，合格后方可发货。
运输：整体封闭运输，保护仪表、保温、漆面；做好固定，防止运输振动损坏。
现场就位：投标人负责吊装、找平，复核基础；撬体就位后，外部管	道法兰对接、电缆连接（站房外一米内作为供货分界线）。
现场工作：系统冲洗、吹扫、二次水压试验，管道保温修复；单机试运转，系统联合试运行，连续72小时无故障试运行合格作为初步验收条件。
调试报告：提供完整调试记录、性能测试报告，记录各工况水温、流量、功耗、COP。
六、验收标准
资料验收：竣工图纸、设备合格证、压力容器证书、说明书、检测报告、材质证明、试压记录、调试报告、操作手册、自控程序备份。
性能验收：在设计工况下，系统供冷/供热能力、水温、机组能效、噪声全部满足招标技术指标。
验收依据：GB50366、GB50243、GB50736、CJJ/T 247等相关标准规范、本招标文件及签订合同等。
另需投标方负责热泵及系统内部涉及的压力容器及管道、管件的注册、报备、登记等工作。
七、培训、终验、质保与售后服务
技术指导：设备到货后，投标方应根据甲方通知，派1名或以上技术人员到现场，进行安装、调试、直至投入正常运行的技术指导。
现场培训：对甲方运维人员操作、日常巡检、故障排查培训，提供操作手册。
最终验收：设备安装、调试完成，并正常运行30天后，在现场组织最终验收，最终验收按照双方签订的合同、技术协议及验收依据逐一进行。
质保期：整体撬装机房（含设备及系统）不少于24个月，自竣工验收合格之日起；质保期内因设备制造、集成、自控缺陷故障，投标人免费维修、更换配件。
售后响应：接到故障通知2小时响应，24小时到达现场。
质保期满后，提供终身优惠维保、备件供应。
第四章 商务合同主要条款
[bookmark: heading_21]一、合同价款
本项目合同价款为中标固定总价，包含项目全部费用，结算时不作任何调整，除双方书面确认的变更外，无其他增减费用。
[bookmark: heading_22]二、付款方式
1. 预付款：合同签订后【XX】个工作日内，支付合同总价【XX】%作为预付款；
2. 验收款：设备到货、安装调试完成，验收合格后【XX】个工作日内，支付至合同总价【XX】%；
3. 质保尾款：质保期满、无质量问题后【XX】个工作日内，无息付清剩余尾款。
[bookmark: heading_23]三、交货及验收
1. 中标人需在合同约定周期内完成全部设备到货。
2. 设备安装完成后，中标人提交验收申请，采购人在7个工作日内组织验收，验收合格签署验收报告；不合格的，中标人需无条件整改、更换，直至验收合格，承担全部损失。
[bookmark: heading_24]四、质保服务
1. 整体设备质保期不少于【2】年，自项目整体验收合格之日起计算。质保期内非人为损坏的设备故障、损坏，中标人免费维修、更换配件及整机。
2. 质保期内提供7×24小时技术咨询服务，现场故障响应时间不超过【2】小时，偏远地区不超过【4】小时，一般故障24小时内修复，重大故障48小时内解决。
3. 质保金10%，接受保函形式，质保期满后无息退还质保金。
[bookmark: heading_25]五、违约责任
1. 中标人逾期交货、逾期完工的，每逾期一日，按合同总价0.5%支付违约金，逾期超过15日，采购人有权解除合同。
2. 设备质量不合格、参数不满足要求的，中标人需无条件退换货，并承担由此造成的一切损失，情节严重的取消中标资格。
3. 采购人逾期付款的，按同期银行贷款利率支付逾期利息。
[bookmark: heading_26]六、争议解决
合同履行过程中发生争议，双方优先协商解决；协商不成的，提交【采购人所在地】人民法院诉讼解决。
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